## チェックシート（最終）
● 開発（申請時）水道確認事項チェックシート
事業者 ﾁｪｯｸ欄
鑑 | 1 | ・位置図、住宅地図、平面図、標準断面図、配管図、構造図が添付されているか。 | □
※上記でわかりづらい場合、詳細図も添付が必要。
計画時 | 2 | ・取り出し管の口径が適切であるか。 | □
※問い合わせ先：営業課 給排水係
| 3 | ・新たに設置する配水支管に相当する給水装置の口径が適切であるか。 | □
※問い合わせ先：営業課 給排水係
| 4 | ・開発区域内に存する既設給水管及び権利等の確認をしているか。 | □
※問い合わせ先：営業課 給排水係
| 5 | ・配管ラインの決定に際し、開発地域周辺のガス管やNTTケーブル等の既設地下埋設物の調査を行っているか。 | □
※既設地下埋設物の位置を平面図に図示してください。
| 6 | ・消火栓設置の要否及び仕様について防災課と協議を行ったか。 | □
※協議済みの場合、平面図に上記の旨を記載してください。
| 7 | ・私道に接続、設置する場合、土地使用承諾書をもらっているか。（公図、登記簿謄本を添付すること。） | □
※土地使用承諾書は、上下水道部の様式を使用すること。
| 8 | ・舗装復旧断面は 別紙2-1,2-2 を踏まえた上で「道路維持課と協議済み」となっているか。 | □
※協議済みの場合、断面図に上記の旨を記載してください。
| 9 | ・開発行為により新たに設置される水道施設の管理者を確認しているか。 | □
平面図・標準断面図・配管図 | 10 | ・平面図に方位、縮尺が記載されているか。 | □
| 11 | ・平面図及び配管図に管種、口径、工事延長、布設延長が記載されているか。 | □
| 12 | ・平面図及び配管図は左側を起点として表記しているか。 | □
| 13 | ・配管図の伏せ越し部は、工事延長を上段、布設延長を下段(カッコ書き)にて表記しているか。 | □
| 14 | ・配管図は一体化長さを適切に確保し、必要な箇所にライナを配置しているか。(ダクタイル鋳鉄管) | □
| 15 | ・配管図は施工性を考慮した配管の向きであり、継ぎ輪や曲管等の部材が適切に配置されているか。 | □
| 16 | ・フランジ継手部がある場合、適切に耐震補強が施してあるか。 | □
| 17 | ・維持管理上必要な排水施設や仕切弁等が過不足なく計画されているか。 | □
| 18 | ・構造物と水道管との離れが 300mm 以上確保できているか。 | □
| 19 | ・舗装復旧断面は (下水道チェックシート別紙2-1,2-2) を踏まえた上で「道路維持課と協議済み」となっているか。 | □
※協議済みの場合、断面図に上記の旨を記載してください。
| 20 | ・各種弁筐蓋及びマンホール蓋が弘前市仕様となっているか。 | □
（原則、仕切弁筐蓋の色は青色を基本とし、消火栓用のみ赤色とする）
| 21 | ・標準断面図に埋設シートが記載されているか。 | □
| 22 | ・管の土被りは凍結深度を確保しているか。（原則、道路は700mm以上、宅地内は450mm以上とする） | □
| 23 | ・管周りの埋設は防護砂としているか。 | □
| 24 | ・新設する乙止水栓と境界の離れが500mm以上確保できているか。 | □
| 25 | ・サドル分岐と仕切弁の離れは1,000mm以上（サドル分岐同士の場合は300mm以上）確保できているか。 | □
| 26 | ・上下水道本管を双方新設する場合、下水道と反対側半断面の路肩側に位置しているか。 | □
※これによりがたい場合、又は、上下水道以外の地下埋設物がある場合は別途協議すること。

## 別紙２－１,２－２
別紙２-１
・平面図、縦断図の各 MH 番号が合致しているか
別紙２-２
N4交通
N3交通
砂利道
弘前市道路掘削復旧工事
標準仕様書（道路維持課）
より抜粋
N5交通

## チェックシート（合体版） (hidden)
● 開発（申請時）上水道確認事項チェックシート
※青文字：下水道チェックシート共通項目
※ 赤文字：追加項目
| ◎計画時 |  | 業者ﾁｪｯｸ
| ・取出し管の口径について給排水係と協議を行い、適切なものを選択したか。 |  | □
| ・私道に接続、設置する場合、土地使用承諾書をもらっているか。（公図、登記簿謄本を添付すること。） |  | □
※土地使用承諾書は、上下水道部の様式を使用すること。
| ・配管ラインの決定に際し、開発地域周辺のガス管やNTTケーブル等の既設地下埋設物の調査を行っているか。 |  | □
※既設地下埋設物の位置を平面図に図示してください。
| ・消火栓設置の要否及び仕様について防災課と協議を行ったか。 |  | □
※協議済みの場合、平面図に上記の旨を記載してください。
| ・開発配水管の口径について協議を行い、適切なものを選択したか。 |  | □
| ・開発区域内に存する既設給水管及び権利等について、確認を行い、また、給排水係と協議を行っているか。 |  | □
◎図面作成時
| ・平面図に方位、縮尺が記載されているか。 |  | □
| ・平面図及び配管図に管種、口径、工事延長、布設延長が記載されているか。 |  | □
| ・平面図及び配管図は左側を起点として表記しているか。 |  | □
| ・配管図の伏せ越し部は、工事延長を上段、布設延長を下段(カッコ書き)にて表記しているか。 |  | □
| ・配管図は一体化長さを適切に確保し、必要な箇所にライナを配置しているか。(ダクタイル鋳鉄管) |  | □
| ・配管図は施工性を考慮した配管の向きであり、継ぎ輪や曲管等の部材が適切に配置されているか。 |  | □
| ・フランジ継手部がある場合、適切に耐震補強が施してあるか。 |  | □
| ・維持管理上必要な排水施設や仕切弁等が過不足なく計画されているか。 |  | □
| ・構造物と水道管との離れが 300mm 以上確保できているか。 |  | □
| ・舗装復旧断面は (下水道チェックシート別紙2-1,2-2) を踏まえた上で「道路維持課と協議済み」となっているか。 |  | □
※協議済みの場合、断面図に上記の旨を記載してください。
| ・各種弁筐蓋及びマンホール蓋が弘前市仕様となっているか。 |  | □
（原則、仕切弁筐蓋の色は青色を基本とし、消火栓用のみ赤色とする）
| ・標準断面図に埋設シートが記載されているか。 |  | □
| ・管の土被りは凍結深度を確保しているか。（原則、道路は700mm以上、宅地内は450mm以上とする） |  | □
| ・新設する乙止水栓と境界の離れが500mm以上確保できているか。 |  | □
| ・管周りの埋設は防護砂としているか。 |  | □
| ・サドル分岐と仕切弁の離れは1,000mm以上（サドル分岐同士の場合は300mm以上）確保できているか。 |  | □
| ・ |  | □
| ・ |  | □
| ・ |  | □
| ・ |  | □