## チェックシート（新）
● 開発（申請時）下水道確認事項チェックシート
事業者 ﾁｪｯｸ欄
鑑 | 1 | ・下水道事業計画区域内であるか。 ※問合せ先： 工務課下水道建設係 |  | □
※計画区域外の場合、区域外流入許可申請を行っているか
| 2 | ・私道に接続、設置する場合、土地使用承諾書をもらっているか。（公図、登記簿謄本を添付すること。） |  | □
※土地使用承諾書は、上下水道部の様式を使用すること。
| 3 | ・受益者負担金の賦課の有無は確認しているか。 ※問合せ先： 営業課 営業係 |  | □
※未賦課の場合は、下水道施設設置に要する見積書の提出が必要。
| 4 | ・位置図、住宅地図、平面図、縦断図、標準断面図、構造図が添付されているか。 |  | □
※上記で分かりづらい場合は詳細図も添付必要。
| 5 | ・舗装復旧断面は 別紙2-1,2-2 を踏まえた上で「道路維持課と協議済み」となっているか。 |  | □
※協議済みの場合、断面図に上記の旨を記載してください。
平面図・縦断図 | 6 | ・平面図、縦断図にマンホールの番号、規格、深さ、蓋荷重が記載されているか。 |  | □
| 7 | ・平面図に方位、縮尺が記載されているか。 |  | □
| 8 | ・平面図に公共桝の番号、深さ、蓋荷重が記載されているか。 |  | □
| 9 | ・平面図、縦断図に管種、口径、延長、勾配（‰表記）が記載されているか。 |  | □
| 10 | ・延長の計上方法が下記のとおりとなっているか。 |  | □
※マンホール中心～ マンホール中心の延長となっているか。 マンホール内径分を控除しない。 （※勾配計算も同様）
| 11 | ・割込マンホール設置の場合、上流若しくは下流の既設マンホールからの延長が図面に記載されているか。 |  | □
| 12 | ・既設マンホールの高さは上下水道部で管理している下水道台帳上の高さと合致しているか。 |  | □
| 13 | ・下水道施設の各計画高は、下水道台帳上の既設マンホール天端高から算出された高さとなっているか。 |  | □
| 14 | ・平面図と縦断図の各マンホール番号が合致しているか。 |  | □
| 15 | ・平面図と縦断図の向きが合致しているか。 |  | □
| 16 | ・縦断図の書き方が下記とおりとなっているか。（別紙１参照） |  | □
既設下流側を No.0 とする。
No.0 を右側に配置する。
上流（左側）に向かってNo.1、No.2・・・と設定する。
| 17 | ・副管を設置する場合、縦断図に外部副管、内部副管、落差を記載しているか。 |  | □
| 18 | ・本管合流箇所の流入角度について、合流箇所の下流本管軸からの角度が鈍角となっているか。 |  | □
※ 90°～ 180°
| 19 | ・本管布設方向は、道路縦断方向と平行に布設する計画となっているか。 |  | □
| 20 | ・割込マンホール設置等で既設圧送管が支障となる場合は、管割図が添付されているか。※問合せ先：工務課 下水道建設係 |  | □
※管割図は、事前に竣工図を確認し、施工計画を立てること。
事業者 ﾁｪｯｸ欄
平面図・縦断図 | 21 | ・圧送管の材料は、ポリエチレン管（PE）又は、ダクタイル鋳鉄管（DIP）となっているか。 |  | □
| 22 | ・推進工法で施工する場合、推進工法の断面図も添付されているか。 ※問合せ先： 工務課 下水道建設係 |  | □
※工法については別途協議すること。
| 23 | ・下水道本管上に擁壁、水路等の構造物がある場合、さや管構造が検討されているか。（別紙１参照） |  | □
※さや管布設延長は、構造物基礎幅 + 上流側300mm + 下流側300mm 以上確保すること。
※さや管と管路の間はモルタルを充填し、さや管にはスペーサ（＠2.0ｍ毎に1箇所）を設置すること。
| 24 | ・構造物と下水道本管及び取付管との離れが 300mm 以上確保できているか。 |  | □
| 25 | ・本管の排水勾配は、原則、流速1.0m/s に対する値に設定されているか。 |  | □
※上記以外の場合、下記の適用範囲を踏まえたうえで別途協議してください。
PRPφ150 の場合、 5.0 ～ 70.0 ‰ の範囲内
PRPφ200 の場合、 5.0 ～ 40.0 ‰ の範囲内
PRPφ250 の場合、 5.0 ～ 30.0 ‰ の範囲内
PRPφ300 の場合、 5.0 ～ 20.0 ‰ の範囲内
| 26 | ・上流、下流で口径が異なる場合、マンホールを設置して管頂接続で計画されているか。 |  | □
| 27 | ・マンホールの設置間隔は 75.0m 以内に 1 箇所設置された計画となっているか。 |  | □
| 28 | ・マンホールの削孔が 2 箇所以上ある場合は、削孔間隔 10cm 以上確保すること。（別紙３参照） |  | □
| 29 | ・公共桝の深さが記入されているか ※ H = 1.0m 以上確保すること。 |  | □
| 30 | ・公共桝の設置位置は境界と十分な離隔が確保されているか ※基本、 L = 0.5m 以上,1.0m以内とすること。 |  | □
| 31 | ・公共桝のオフセットは記入されているか。 |  | □
| 32 | ・取付管の延長が、 12.0m 以内となっているか。 |  | □
※上記を超える場合、点検口を設けること。
標準断面図 | 33 | ・本管の基礎及び管上の埋戻方法が記載されているか。（別紙３参照） |  | □
| 34 | ・取付管の排水勾配が 20.0 ‰ 以上となっているか。 |  | □
| 35 | ・蓋の規格に「弘前仕様」と記載されているか。（別紙３参照） |  | □
| 36 | ・既設マンホール接続の際、落差 60cm 未満の場合は、インバート加工の施工断面図が記載されているか。 |  | □
| 37 | ・既設マンホール接続の際、落差 60cm 以上の場合は、外部副管構造となっているか。（別紙３参照） |  | □
| 38 | ・取付管同士の設置間隔は 1.0m 以上離すこと。（別紙３参照） |  | □
| 39 | ・取付管頂底の防護砂は、t = 100mm 以上確保すること。（別紙３参照） |  | □
| 40 | ・防護蓋の砕石基礎幅は立上り管外径から□ 200mm 以上、厚 150mm 以上確保すること。（別紙３参照） |  | □
| 41 | ・公共桝の基礎幅は□ 550mm 以上、厚 50mm 以上確保すること。（別紙３参照） |  | □
| 42 | ・本管を削孔する場合は、マンホールから離れ 30cm 以上確保すること。（別紙３参照） |  | □
| 43 | ・各構造図にて、不要な材料は図面から削除されているか。 |  | □
| 44 | ・マンホールの構造図にて、可とう継手を使用する計画となっているか。 |  | □
| 45 | ・既設マンホールの構造は事前に蓋を開けて確認しているか。 |  | □
| 46 | ・掘削深が h=1.5m 以上ある場合、土留断面図が記載されているか。 |  | □
| 47 | ・管きょ布設の標準断面図に埋設シートが記載されているか。（管きょのみ） |  | □
| 48 | ・上下水道本管を双方新設する場合、上水道と反対側半断面の路肩側に位置しているか。 |  | □
※これによりがたい場合、又は、上下水道以外の地下埋設物がある場合は別途協議すること。

## 別紙１
別紙１

## 別紙２－１,２－２
別紙２-１
・平面図、縦断図の各 MH 番号が合致しているか
別紙２-２
N4交通
N3交通
砂利道
弘前市道路掘削復旧工事
標準仕様書（道路維持課）
より抜粋
N5交通

## 別紙３
別紙３