## 申請時
● 行為の許可（申請時） 確認事項チェックシート
１．申請時の添付書類
[5 empty] | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
| ・区域外流入許可書（下水道事業計画区域内であるか。） ※問合せ先：総務課企画係 |  |  |  | □ | □
※公共区域で、区域外流入の場合と農集区域は、区域外流入許可申請が必要となる。
| ・行為の許可申請書 |  |  |  | □ | □
| ・維持管理申請書 |  |  |  | □ | □
| ・寄附申込書 |  |  |  | □ | □
| ・見積書 |  |  |  | □ | □
| ・位置図、住宅地図、平面図、断面図 |  |  |  | □ | □
※住宅地図には、公共桝等の位置が分かるように記載してください。
| ・道路占用許可証の写し |  |  |  | □ | □
| ・土地使用承諾書、公図、登記事項謄本（私道の場合） |  |  |  | □ | □
※土地使用承諾書は、上下水道部の様式を使用すること。
| ・法定外公共物占用許可書（法定外道路の場合） ※問合せ先：土木課 |  |  |  | □ | □
２．申請時の注意事項（公共桝設置等）
| ・行為の許可申請書 |  |  |  | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
|  | 名称及び構造が「公共桝φ200 N=○箇所」となっているか。 |  |  | □ | □
|  | 目的が「下水道排水施設（汚水排除のため）」となっているか。 |  |  | □ | □
|  | 設置期間、工事予定期間が記入されているか。 |  |  | □ | □
・寄附申込書
|  | 単位が「式」、数量が「１」となっているか。 |  |  | □ | □
|  | 寄附申込書の金額が税込となっているか。 |  |  | □ | □
|  | 見積書の金額と合計が一致しているか。 |  |  | □ | □
・見積書
|  | 給水管引込工事の金額が含まれていないか。 |  |  | □ | □
|  | 見積書鑑と内訳で金額が違っていないか。 |  |  | □ | □
|  | 見積書の宛名が申請者になっているか。 |  |  | □ | □
・平面図
|  | 舗装本復旧・仮復旧の線があるか。（別紙１参照） |  |  | □ | □
|  | 公共桝等からのオフセットが記載されているか。（別紙１参照） |  |  | □ | □
|  | 給水管の施工部分（あったら）が黒線で色分けされているか。 |  |  | □ | □
|  | 方位が記載されているか。（別紙１参照） |  |  | □ | □
・断面図
|  | 舗装の本復旧・仮復旧の図面はあるか。（別紙3-2参照） |  |  | □ | □
|  | 市道の舗装復旧断面は、別紙3-1,3-2を参照し、市道路維持課と協議 すること。（※県道・法定外道路の場合は、各道路管理者と協議すること。） |  |  | □ | □
|  | 公共桝の深さが記載されているか。（H=1.0m以上確保すること） |  |  | □ | □
|  | 公共桝の設置位置は境界と十分な離隔が確保されているか。 （基本、L=0.5m以上、1.0m以内とする。） |  |  | □ | □
[5 empty] | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
|  | 取付管（本管）の勾配は、記載されているか。 （取付管はi=20.0‰以上、本管はi=5.0‰以上とすること。） （別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 地下埋設物及び側溝等の構造物がある場合は、離れを30cm以上 確保しているか。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 「但し、掘削深さが H=1.5m以上のとき、土留め工を行う」のコメント が記載されているか。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 公共桝の各部材が記載されているか。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 給水管の施工部分がある場合は、黒線で色分けされているか。 |  |  | □ | □
|  | 防護蓋の規格に「弘前仕様」の標記があるか。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 既設マンホールに直接取付管を接続し、落差がh=60cm未満の場合は、 上流からの汚水がスムーズに流れるようインバートを加工し接続すること。 |  |  | □ | □
|  | 既設マンホールに直接取付管を接続し、落差がh=60cm以上の 場合は、外部副管を設置すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 取付管の延長が、管径の120倍を超えていないか。 （φ100であれば Ｌ=12.0m、φ150であれば Ｌ=18.0m） |  |  | □ | □
|  | 掘削深がh=1.5m以上ある場合は、土留断面図を記載すること。 （軽量鋼矢板を推奨）（別紙１参照） |  |  | □ | □
|  | 取付管同士の設置間隔は、L=1.0m以上離すこと。 （別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 取付管頂底の防護砂は、t=100mm以上確保すること。 （別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 防護蓋の砕石基礎幅は、立ち上がり管の外径から□200mm以上 確保すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 防護蓋の砕石基礎厚は、t=150㎜以上確保すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 公共桝の基礎幅は□550mm以上、基礎厚はt=50㎜以上確保 すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 原則、自在曲管は30度か60度のものを使うこと。 （※やむを得ず、その他の材料を使用するときは協議すること。） |  |  | □ | □
|  | 取付管は埋設されて見えなくなるため、取付管の設置延長を計測した 写真を添付すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 本管布設の場合は、本管の基礎及び管上の埋戻方法が記載されて いるか。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | マンホールの削孔が2箇所以上ある場合は、削孔間隔を10cm以上 確保すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
|  | 本管を削孔する場合は、マンホールからの離れを30cm以上確保 すること。（別紙２参照） |  |  | □ | □
別紙１
|  |  |  | 公共桝設置標準断面図 |  | 別紙２
マンホール断面図
本管断面図
弘前市大字○○○－△△
方位
オフセット
オフセット
本管
マンホール
取付管位置
取付管延長 Ｌ＝〇.〇〇ｍ
軽量鋼矢板（推奨）
公共桝
φ200
H=1.20
公 共 桝
（φ200）
L=0.5m以上、1.0m以内

## 舗装構成(別紙3-1,3-2)
別紙3-1
別紙3-2
N5交通
N4交通
N3交通
砂利道

## 完成時
● 行為の許可（完成時） 確認事項チェックシート
１．完成時での添付書類
|  |  | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
| ・下水道排水施設工事完了届 |  | □ | □
| ・位置図、住宅地図、竣工図（平面図・断面図等） |  | □ | □
※住宅地図には、公共桝等の位置が分かるように記載してください。
| ・工事写真帳 |  | □ | □
※下水道本管の埋設がある場合は、出来形管理図表も提出してください。
２．完成時の注意事項（公共桝設置等）
|  |  | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
・下水道排水施設完了届
|  | 通知番号・設置場所は、違っていないか。 | □ | □
・位置図、住宅地図
|  | 設置場所は、変更されていないか。 | □ | □
・竣工図（平面図・断面図等）
|  | 実測値は、設計値以上となっているか。 | □ | □
|  | 公共桝等からのオフセットが記載されているか。 | □ | □
| ・工事写真帳 |  | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
|  | 公共桝を設置し、桝深が確定した後に完了届を提出して下さい。 （桝深が未確定の場合は、完了届は受理出来ません。） | □ | □
|  | 工事写真帳は、着工前・完了後の状況を見比べられるように見開きで 配置すること。 | □ | □
|  | 完成写真では、公共桝（マンホール）蓋の設置位置が分かるように撮影 すること。 | □ | □
|  | 公共桝設置後の深さを計測している写真を添付し、実測値を記載すること。 | □ | □
|  | 取付管布設延長を計測している写真を添付し、実測値を記載すること。 | □ | □
|  |  | 担当課ﾁｪｯｸ | 業者ﾁｪｯｸ
|  | 公共桝防護蓋の基礎砕石の幅と厚さを計測している写真を添付し、 実測値を記載すること。 | □ | □
|  | 公共桝（マンホール）蓋の設置完成時の写真は、弘前市マークが写る ように撮影すること。 | □ | □
|  | 土留めを設置した場合は、その設置状況写真を撮影すること。 | □ | □
|  | 下水道本管の削孔作業状況写真と削孔完了後の写真を撮影すること。 | □ | □
|  | 支管の取付作業状況写真と支管取付完了後の写真を撮影すること。 | □ | □
|  | マンホールの砕石基礎の幅と厚さを計測している写真を添付し、実測値 を記載すること。 | □ | □
|  | 公共桝の砂基礎の幅と厚さを計測している写真を添付し、実測値を 記載すること。 | □ | □
|  | 下水道本管を布設する場合は、砕石基礎の幅と厚さを計測している 写真を添付し、実測値を記載すること。 | □ | □
|  | 取付管の防護砂（管下・管上）の幅と厚さを計測している写真を添付し、 実測値を記載すること。 | □ | □
|  | 既設マンホールに直接取付管を接続し、落差がh=60cm未満の場合は、 インバートを加工した作業状況写真と接続完了後の写真を添付すること。 | □ | □
|  | 既設マンホールに直接取付管を接続し、落差がh=60cm以上の場合は、 外部副管設置の作業状況写真と接続完了後の写真を添付し、防護コン クリートの実測値を記載すること。 | □ | □
|  | 下層路盤（砕石）・埋戻し（路床）は、t=20cm以下毎に締め固めること。 （各層の締固め状況写真を撮影して下さい。） | □ | □
|  | 上層路盤（砕石）は、t=15cm以下毎に締め固めること。 （各層の締固め状況写真を撮影して下さい。） | □ | □
|  | 乳剤は、隙間なく散布し、乳剤散布後の写真を撮影すること。 （プライムコート、タックコート） | □ | □
|  | 舗装復旧状況写真と舗装復旧完了後の写真を撮影すること。 | □ | □
|  | 工事写真帳と黒板には、施工年月日を記載すること。 | □ | □